Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia – kody CPV

- 39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne

- W ramach zadania należy dostarczyć i zainstalować nowy klimatyzator inwerterowy przeznaczony do pracy całorocznej w trybie chłodzenia, spełniający nw. wymagania minimalne:

  - Moc chłodnicza nominalna co najmniej 5,0kW;

  - Klasa energetyczna dla chłodzenia co najmniej A++;

  - Czynnik chłodniczy R32;

  - Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej w trybie chłodzenia co najmniej od -15°C do +45°C;

  - Ciśnienie akustyczne jednostki zewnętrznej w trybie chłodzenia maksymalnie 56dB (A);

  - Maksymalna długość trasy freonowej 20m;

  - Wyjście informacyjne praca/awaria;

  - Wyjście sterujące Włącz/Wyłącz;

  - Autostart po zaniku napięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest do instalacji klimatyzatora w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. Jednostka  zewnętrzna musi  być  zamontowana  na  elewacji  budynku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pozbawione wad.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca musi również:

  - wykonać podłączenie elektryczne klimatyzatora: dobór typu oraz przekroju przewodu zasilającego jak również zabezpieczeń elektrycznych należy do Wykonawcy i musi być zgodne z wymaganiami producenta urządzenia,

  - wykonać  niezbędne  prace instalacyjne,  w tym  związane  z posadowieniem  jednostek zewnętrznych,  prowadzeniem  przewodów  (przekucia,  przewierty,  obudowanie,  itp.), odprowadzenie skroplin, roboty wykończeniowe itp., a także wykonać badania, pomiary i sprawdzenia instalacji klimatyzacyjnej i instalacji elektrycznej,

  - wykonać rozruch urządzenia,

  - przeprowadzić instruktaż dla personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi eksploatacji i konserwacji przedmiotu zamówienia, potwierdzonego dokumentem z podpisami osób przeszkolonych,

  - przekazać  Zamawiającemu  dokumentację  powykonawczą  obejmującą  wykonane  prace, w tym  odpowiednie  opisy,  schematy,  rysunki  i instrukcje  (w  1  egzemplarzu  w formie papierowej),

  - odebrać od Zamawiającego wszystkie opakowania pochodzące od dostarczonego sprzętu.

- Wszystkie jednostki należy montować zgodnie z dokumentacją urządzeń oraz wymaganiami producenta.

- Zamawiający  informuje, że montaż odbywać się będzie w wykończonych pomieszczeniach. W związku z powyższym Wykonawca powinien w ofercie wziąć pod uwagę takie wykonanie, aby stan techniczny i estetyczny pomieszczeń po zakończeniu przedmiotu umowy był nie gorszy niż przed jego realizacją (przewidzieć przywrócenie stanu sprzed realizacji robót). Przy wykonywaniu prac instalacyjnych, szczególnie w pomieszczeniach wewnętrznych, należy odpowiednio  zabezpieczyć  wyposażenie  pomieszczeń  przed  kurzem,  pyłem  i innymi zanieczyszczeniami.  Do  prac  można  przystąpić  jedynie  w przypadku  potwierdzenia  przez Zamawiającego  o wykonaniu  właściwego  zabezpieczenia.  Wykonanie  wszelkich  czynności  montażowych  typu  wiercenia,  cięcia,  przekucia,  etc.,  należy  wykonywać  z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie uszkodzić i nie zapylić elementów budowlanych oraz wyposażenia pomieszczeń.

- Sposób wykonania i estetyka wymaga uzgodnienia przez Zamawiającego.

- Przejścia rur i instalacji przez przegrody winne być wykonane w sposób umożliwiający późniejszą niedestrukcyjną  wymianę  elementów.  Przejścia  te  winne  również  zapewniać  elastyczność i izolacyjność termiczną (odpowiednie otulenie przewodów, kanałów i rur).

- Montaż jednostki zewnętrznej powinien uwzględniać konieczność wykonania konstrukcji wsporczej na elewacji  budynku  /  w miejscu  wskazanym  przez  Zamawiającego,  w sposób  nie  powodujący uszkodzeń i odkształceń warstw izolacji cieplnej i wyprawy elewacyjnej.

- Wymaga się, aby przewody, izolacje etc. narażone na działania czynników atmosferycznych (w tym  w szczególności  na  promieniowanie  UV)  były  ochronione  odpowiednimi  osłonami, peszelami etc.).

- Sposób, miejsca, materiał zamocowań kanałów, przewodów, urządzeń bezwzględnie powinno być uzgodnione z Zamawiającym – przed ich wykonaniem.

- Elementy budowlane, w które zaingerowano ze względu na prowadzone roboty instalacyjne lub uszkodzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy – należy naprawić i wykończyć w sposób wskazany  przez  Zamawiającego  (dotyczy  materiałów,  technologii,  estetyki  i kolorystyki), przywracając  stan  nie  gorszy  niż  przed  wykonaniem  robót.  Wymagania  w tym  zakresie Zamawiający wskaże na roboczo, mając na uwadze sposób, w jaki wykonano przedmiot umowy.

- Zamawiający  informuje,  że montaż  odbywać  się  będzie  w czynnym  obiekcie  użyteczności publicznej w godzinach jego pracy.  W związku  z powyższym  Wykonawca  powinien  tak  organizować  prace, aby  nie utrudniać pracy urzędu. Prace związane z użyciem narzędzi powodujących hałas muszą być prowadzone  w uzgodnieniu  z Zamawiającym.  Zamawiający  zastrzega  prawo  wstrzymywania (przerywania)  robót,  które  zakłócać  będą  pracę  urzędu  –  bez  względu  na  stan,  zakres i zaawansowanie  robót.  Przerwy  z tego  tytułu  nie  mogą  stanowić  argumentu  o dodatkowe wynagrodzenie lub niedotrzymanie czy też konieczność wydłużenia terminu zakończenia robót.

- W ofercie należy przewidzieć wykonanie wszelkich prac, których wynikiem jest wykonanie przedmiotu umowy, z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego, producenta, norm, przepisów technicznych i prawnych.

- Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36-miesięcznej gwarancji na dostarczony i zainstalowany sprzęt. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.